工場の照度基準

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 照度 lux | 場所 | 作業 |
|  | ― | ― |
| 3000 |
| 制御室などの計器盤及び制御盤 | 精密機械、電子部品の製造、印刷工場での極めて細かい視作業 |
| 2000 |
| 1500 |
| 設計室、製図室 | 維工場での選別、検査、印刷工場での植字校正、化学工場での分析など細かい視作業 |
| 1000 |
| 750 |
| 制御室 | 一般の製造工程などでの普通の視作業 |
| 500 |
| 300 |
| 電気室、空調機械室 | 粗な視作業 |
| 200 |
| 150 |
| 出入口、廊下、通路、階段、洗面所便所、作業を伴う倉庫 | ごく粗な視作業 |
| 100 |
| 75 |
| 屋内非常階段、倉庫、屋外動力設備 | 荷積み、荷降ろし、荷の移動などの作業 |
| 50 |
| 30 |
| 屋外(通路、構内警備用) | ― |
| 20 |
| 10 |
|  |  |
|  |

備考1.危険作業のときは、２倍の照度とする。